DOKUMEN TENDER / REQUEST FOR PROPOSAL

DESIGN, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING

# PLTS HYBRID 3.000 Wp
INVERTER 1 FASA 5 kW
SMART BATTERY 5,12 kWh

Zero-Export • Essential-Load Backup • PLN 1 Fasa

| Pemberi Kerja | [NAMA PEMILIK / OWNER] |
| --- | --- |
| Lokasi Proyek | [LOKASI PROYEK] |
| Nomor Tender | [NOMOR TENDER] |
| Tanggal Terbit | Juni 2026 |
| Batas Pemasukan Penawaran | [TANGGAL DAN WAKTU] |
| Status Dokumen | Template Tender - Rev. 0 |

Dokumen ini merupakan template tender teknis-komersial untuk pengadaan swasta. Klausul hukum, pajak, jaminan, dan tata cara pengadaan wajib disesuaikan dengan kebijakan Pemberi Kerja.

# PENGENDALIAN DOKUMEN

| Parameter | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul | Tender PLTS Hybrid 3.000 Wp, Inverter 5 kW dan Smart Battery 5,12 kWh |
| Nomor dokumen | [DIISI OWNER] |
| Revisi | 0 |
| Tanggal | Juni 2026 |
| Status | Issued for Tender |
| Disusun oleh | [DIISI] |
| Diperiksa oleh | [DIISI] |
| Disetujui oleh | [DIISI] |

## Daftar Revisi

| Rev. | Tanggal | Uraian | Disusun | Diperiksa | Disetujui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Juni 2026 | Terbit pertama untuk tender | — | — | — |
| 1 | — | — | — | — | — |

# DAFTAR ISI RINGKAS

1. Informasi Tender dan Tujuan Proyek

2. Design Basis dan Filosofi Operasi

3. Lingkup Pekerjaan Turnkey

4. Spesifikasi Teknis Minimum

5. Engineering Deliverables

6. Persyaratan Instalasi, SHE dan Quality Control

7. Testing, Commissioning dan Acceptance

8. Jadwal Pelaksanaan

9. Kualifikasi Peserta Tender

10. Persyaratan Penawaran

11. Evaluasi Penawaran

12. Persyaratan Komersial dan Garansi

13. Tanggung Jawab Owner dan Batas Lingkup

Lampiran A-F. Form Penawaran dan Compliance

# 1. INFORMASI TENDER DAN TUJUAN PROYEK

Pemberi Kerja mengundang peserta tender untuk merancang, memasok, memasang, menguji, melakukan commissioning, mendokumentasikan, dan menyerahkan sistem PLTS hybrid berkapasitas minimum 3.000 Wp dalam kondisi siap operasi.

Kontrak direncanakan berbasis turnkey/lump sum. Peserta bertanggung jawab atas kelengkapan sistem, kompatibilitas antarperalatan, keselamatan instalasi, dan pencapaian fungsi yang dipersyaratkan meskipun suatu item minor tidak tertulis secara eksplisit.

## 1.1 Sasaran Proyek

Mengurangi pembelian energi PLN melalui self-consumption PV.

Menyediakan backup bagi panel beban prioritas ketika PLN padam.

Mengendalikan ekspor energi melalui zero-export control.

Menyediakan sistem yang aman, terdokumentasi, dapat dipelihara, dan didukung layanan purnajual.

Memisahkan manfaat penghematan energi dari manfaat keandalan/backup dalam analisis ekonomi.

## 1.2 Data yang Harus Diklarifikasi Saat Site Visit

| Data | Kebutuhan |
| --- | --- |
| Daya kontrak dan golongan tarif PLN | Verifikasi tagihan 12 bulan dan MCB pembatas. |
| Profil beban | Pengukuran minimum per jam; 15 menit lebih disukai. |
| Atap/struktur | Jenis atap, orientasi, shading, korosi, akses dan wind-uplift. |
| MDB dan pembumian | Fault level, ruang panel, sistem neutral-earth dan posisi PCC. |
| Ruang inverter/baterai | Ventilasi, temperatur, banjir, clearances dan akses emergency. |
| Beban prioritas | Daftar, starting current, maksimum sekitar 3 kW dan durasi backup target. |

# 2. DESIGN BASIS DAN FILOSOFI OPERASI

| Parameter | Persyaratan Baseline |
| --- | --- |
| Sistem PLN | 1 fasa, 220-230 V AC, 50 Hz |
| Kapasitas PV | Minimum 3.000 Wp |
| Inverter | Hybrid grid-interactive, 1 fasa, 5 kW, pure sine wave |
| MPPT | Minimum 2 tracker |
| Baterai | LiFePO4 51,2 V, 100 Ah, nominal 5,12 kWh |
| Mode PLN | Grid-connected hybrid dengan zero-export |
| Output saat PLN padam | Dedicated EPS/backup output ke essential-load panel |
| Beban backup desain | Maksimum sekitar 3 kW untuk baseline satu baterai |
| SOC minimum normal | 20-30% atau rekomendasi vendor |
| DoD normal | Maksimum sekitar 80% |
| Masa analisis ekonomi | 20 tahun |
| Lokasi | PV di atap; inverter/baterai di ruang terlindung dan berventilasi |

## 2.1 Filosofi Operasi Minimum

Siang hari: PV memprioritaskan beban aktif.

Surplus PV: digunakan untuk pengisian baterai.

PV tidak cukup: beban dipenuhi kombinasi PV, baterai, dan/atau PLN sesuai setting.

SOC mencapai minimum: PLN mengambil alih ketika tersedia.

PLN padam: inverter membuka koneksi grid (anti-islanding) dan hanya menyuplai essential-load panel dari PV dan baterai.

Baterai penuh dan beban rendah: output PV dikurangi untuk mencegah ekspor berkelanjutan.

Gambar 1. Arsitektur konseptual sistem. SLD final wajib disusun peserta tender berdasarkan hasil survei.

## 2.2 Regulasi dan Standar

Desain dan pekerjaan harus memenuhi peraturan Indonesia, ketentuan PLN/Pemegang IUPTLU, PUIL/SNI yang berlaku, serta edisi standar internasional yang disebutkan atau edisi penggantinya yang berlaku pada tanggal kontrak.

| Rujukan | Pokok Penerapan |
| --- | --- |
| Permen ESDM No. 2 Tahun 2024 | PLTS atap terhubung jaringan, kuota, permohonan, meter dan ketentuan energi berlebih. |
| PUIL 2020 / SNI 0225 series | Desain instalasi tegangan rendah, proteksi, perkawatan, pembumian dan verifikasi. |
| IEC 62548-1:2023 + AMD1:2025 | Desain array PV, kabel DC, proteksi, switching dan earthing. |
| IEC 60364-7-712:2025 | Instalasi PV, energy storage dan island-mode. |
| IEC 60364-6:2016 | Verifikasi awal dan periodik instalasi. |
| IEC 62446-1:2016 + AMD1:2018 | Dokumentasi, inspeksi dan commissioning PV. |
| IEC 61724-1:2021 / IEC TS 61724-2:2025 | Monitoring performa dan power performance index. |
| IEC 62109-1/-2 dan IEC 62116 | Keselamatan inverter dan pengujian anti-islanding. |
| IEC 62619:2022 dan IEC 63056:2020 | Keselamatan baterai lithium untuk aplikasi industri/energy storage. |

# 3. LINGKUP PEKERJAAN TURNKEY

Lingkup peserta tender mencakup seluruh aktivitas berikut sampai sistem diterima dan dapat dioperasikan oleh Owner.

Survei lapangan, verifikasi beban, shading, struktur, panel eksisting, grounding dan lokasi peralatan.

Basic dan detailed engineering, perhitungan string, kabel, voltage drop, fault withstand, proteksi, struktur dan energy simulation.

Koordinasi teknis untuk permohonan PLTS atap, meter, SLO dan dokumen lain yang menjadi lingkup kontraktor sesuai pembagian tanggung jawab.

Pengadaan, pengiriman, penyimpanan, incoming inspection dan traceability seluruh material.

Instalasi mekanikal, elektrikal, kontrol, komunikasi, monitoring, panel EPS, zero-export meter/CT, grounding dan label.

Testing, energization, commissioning, anti-islanding verification, zero-export test, transfer test, battery test, thermography dan performance test.

Pelatihan operator, penyerahan spare part, warranty, manual, software access, as-built drawing dan quality dossier.

Pemeliharaan awal selama masa warranty sesuai penawaran.

## 3.1 Peralatan Utama Minimum

| No. | Peralatan | Minimum |
| --- | --- | --- |
| 1 | PV module | Total minimum 3.000 Wp; satu model/power class; IEC 61215 dan IEC 61730. |
| 2 | Hybrid inverter | 1 unit, 5 kW, 1 fasa, minimum 2 MPPT, true grid-interactive, EPS output. |
| 3 | Smart battery | 1 unit LiFePO4 51,2 V-100 Ah, 5,12 kWh, BMS CAN/RS485. |
| 4 | PV DC protection | DC isolator, SPD DC Type 2 dan fuse gPV bila hasil desain memerlukan. |
| 5 | Battery protection | DC fuse, isolator, terminal cover, cable/lug dan busbar bila diperlukan. |
| 6 | AC protection | MCB/RCBO, SPD AC Type 2, essential-load DB dan maintenance bypass interlocked. |
| 7 | Zero-export | Smart meter/CT kompatibel, fail-safe saat komunikasi gagal. |
| 8 | Mounting | Rail, clamp, attachment, waterproofing dan bonding berdasarkan structural design. |
| 9 | Cable/grounding | PV cable, battery cable, AC cable, communication, PE dan equipotential bonding. |
| 10 | Monitoring | Local/cloud monitoring, event/alarm log, data export dan akun Owner. |

# 4. SPESIFIKASI TEKNIS MINIMUM

## 4.1 Modul PV

Kapasitas terpasang minimum 3.000 Wp; konfigurasi kandidat 6 x 500 Wp atau 5 x 600 Wp.

Produk baru, satu model, power tolerance tidak negatif, flash-test report per serial number.

Kesesuaian string harus dibuktikan terhadap Voc dingin, Vmp panas, arus MPPT dan batas short-circuit input.

Warranty produk minimum 12 tahun dan warranty performa linear minimum 25 tahun, atau lebih baik.

Connector factory-installed harus teridentifikasi dan tidak dicampur dengan connector yang tidak dinyatakan kompatibel.

## 4.2 Hybrid Inverter

Rated output 5 kW, 1 fasa 220-230 V, 50 Hz, pure sine wave.

True grid-interactive hybrid; inverter off-grid dengan AC bypass saja tidak diterima.

Minimum dua MPPT; PV input current dan voltage sesuai modul final.

BMS communication CAN/RS485; smart meter/CT zero-export; EPS/backup port.

Anti-islanding type-test certificate; protection over/undervoltage dan over/underfrequency.

Bidder wajib menyatakan transfer time, maximum passthrough, surge capability, efficiency curve, noise, IP rating, warranty dan local support.

Warranty minimum 5 tahun; penawaran 10 tahun atau extension warranty diberi nilai tambah.

## 4.3 Smart Battery

LiFePO4 51,2 V, 100 Ah, nominal 5,12 kWh, baru dan bukan baterai bekas telecom.

BMS dengan cell balancing, SOC, SOH, temperature monitoring, charge/discharge limit dan alarm log.

Continuous discharge current harus memenuhi beban backup desain sekitar 3 kW dengan margin.

Wajib tercantum pada compatibility list inverter atau didukung surat kompatibilitas resmi kedua vendor.

Warranty minimum 5 tahun dengan syarat cycle/throughput yang jelas.

Sertifikasi keselamatan produk untuk stationary energy storage sesuai standar yang relevan.

## 4.4 Mounting, Kabel dan Proteksi

| Item | Persyaratan |
| --- | --- |
| Mounting | Perhitungan beban mati dan wind-uplift; attachment ke struktur utama; clamp zone sesuai modul; waterproofing dan akses maintenance. |
| PV cable | PV-rated, UV-resistant, minimum 4 mm²; final berdasarkan ampacity dan voltage drop. |
| Battery cable | Flexible copper; preliminary 35-50 mm²; final berdasarkan current, voltage drop, terminal dan fault withstand. |
| AC cable | Copper; final berdasarkan maximum grid/passthrough/EPS current dan derating. |
| Voltage drop target | PV DC <=1,5%; battery DC <=1,0%; masing-masing feeder AC <=1,5%, kecuali perhitungan menunjukkan kebutuhan lebih ketat. |
| SPD | Type 2 minimum; Type 1+2 bila lightning-risk/installation study memerlukan. |
| RCD/RCBO | Jenis sesuai topology dan manual inverter; fungsi harus dibuktikan pada grid dan island mode. |
| Grounding | PE kontinu, bonding frame/rail/enclosure/rack; tidak menciptakan multiple N-PE bond. |
| Label | Sumber ganda, bahaya DC, battery disconnect, EPS aktif saat PLN padam dan shutdown procedure. |

## 4.5 Merek Kandidat

Penawaran berbasis spesifikasi kinerja. Kandidat berikut hanya contoh produk yang dapat dievaluasi; peserta boleh menawarkan equivalent yang dibuktikan setara atau lebih baik.

| Kelompok | Contoh Kandidat | Syarat Utama |
| --- | --- | --- |
| PV module | LONGi, JinkoSolar, Trina, JA Solar, Canadian Solar, SOLANA | Model final, sertifikat, flash data, warranty dan availability. |
| Hybrid inverter | Deye, GoodWe, Solis, Growatt model grid-interactive, equivalent | Wajib true hybrid, 2 MPPT, zero-export, anti-islanding dan battery compatibility. |
| Battery | Sacred Sun, Pytes, Dyness, Pylontech, approved equivalent | 5,12 kWh class, BMS communication dan warranty/throughput. |
| Protection | Schneider, ABB, Eaton, Hager, Legrand, Mersen, DEHN, Phoenix Contact, equivalent | Rating AC/DC, breaking capacity dan certificate. |
| Mounting/rack | K2, Schletter, Clenergy, Indorack heavy-duty, engineered equivalent | Structural capacity, anchoring, corrosion dan ventilation. |

# 5. ENGINEERING DELIVERABLES

| Tahap | Deliverable Minimum |
| --- | --- |
| Tender | Technical proposal, preliminary SLD, datasheets, BOM, project schedule, deviations, warranty dan price schedule. |
| Setelah NTP | Site survey report, Design Basis Memorandum, load list, shading/layout, structural assessment. |
| Design approval | String calculation, energy simulation, cable sizing, protection schedule, grounding philosophy, SLD, layout, cable schedule, panel drawing, ITP. |
| Sebelum instalasi | Approved-for-construction drawings, method statement, JSA, material submittal, inspection forms. |
| Handover | As-built drawing, serial register, torque/crimp records, test reports, commissioning report, settings backup, warranty, manuals, O&M plan dan training record. |

Seluruh dokumen diserahkan dalam PDF dan format editable asli. Drawing minimal berformat PDF dan DWG/DXF; perhitungan dan cost model dalam spreadsheet yang dapat diaudit.

# 6. INSTALASI, SHE DAN QUALITY CONTROL

## 6.1 Persyaratan SHE

Pekerjaan atap wajib menggunakan akses aman, fall protection, barricade dan kontrol cuaca/angin.

DC PV dianggap bertegangan saat terkena cahaya; connector tidak boleh diputus saat membawa arus.

Baterai diperlakukan sebagai sumber energi tinggi; terminal wajib terlindungi dan tersedia emergency disconnect.

Lockout-tagout, zero-energy verification dan permit-to-work diterapkan untuk pekerjaan listrik.

Bidder menyediakan JSA, emergency response, SDS baterai, alat pemadam yang sesuai dan housekeeping.

## 6.2 Quality Control dan Hold Point

| Aktivitas | Intervensi | Kriteria |
| --- | --- | --- |
| Incoming inspection peralatan utama | H | Model, quantity, serial number, fisik dan dokumen sesuai. |
| Structural/roof release | H | Kondisi dan kapasitas atap disetujui. |
| First attachment dan first crimp | H/W | Metode, tool, die, sealing, pull check dan torque diterima. |
| Cable pulling/termination | S/W | Route, bending, support, label dan gland sesuai. |
| Battery installation | H | Fuse, isolator, polarity, rack, PE dan communication benar. |
| Pre-energization test | H | Polarity, Voc, insulation resistance, PE continuity dan protection verification lulus. |
| Mechanical completion | H | Punch A ditutup; red-line dan test record tersedia. |

## 6.3 Rekaman Mutu Minimum

Incoming inspection

Serial-number register

Crimping record

Torque register

Cable inspection

Insulation resistance

Grounding continuity

NCR dan punch list

Red-line drawing

Mechanical Completion Certificate

# 7. TESTING, COMMISSIONING DAN ACCEPTANCE

Commissioning dilakukan menggunakan prosedur yang disetujui, alat ukur terkalibrasi, dan disaksikan Owner. Peserta wajib menguji kondisi normal, grid loss, grid recovery, low SOC dan komunikasi gagal.

| Pengujian | Acceptance Minimum |
| --- | --- |
| PV string | Polaritas benar; Voc sesuai perhitungan temperatur; insulation resistance memenuhi. |
| MPPT | Tegangan dalam MPPT window; current dalam batas; kedua tracker berfungsi. |
| Battery charge/discharge | BMS online; current/temperature/SOC sesuai; tidak ada alarm abnormal. |
| Grid synchronization | Tegangan/frekuensi sesuai; grid code benar; arah daya benar. |
| Zero-export | Tidak ada sustained export; kontrol stabil; tolerance dan transient memenuhi batas yang disetujui Owner/PLN. |
| Meter/CT fail-safe | Kehilangan komunikasi menghasilkan mode aman dan tidak menyebabkan ekspor tak terkendali. |
| Anti-islanding | Saat grid diputus tidak ada backfeed ke PCC; EPS dapat tetap aktif. |
| Transfer time | Diukur dengan data logger/power-quality analyzer dan dibandingkan dengan jaminan bidder. |
| Load step dan motor start | Essential load stabil; pompa terpilih dapat start tanpa overload/trip abnormal. |
| RCD/RCBO | Trip current/time sesuai pada grid dan island mode. |
| Thermography | Tidak ada hotspot kritis pada connector, fuse, breaker, lug dan terminal. |
| Performance | PPI target minimum 0,90 pada kondisi output tidak dibatasi, atau nilai lain yang disetujui sebelum kontrak. |

## 7.1 Kriteria Provisional Acceptance

Seluruh fungsi utama dan proteksi lulus.

Punch kategori A ditutup; punch B/C mempunyai target penyelesaian.

Sistem PLN/zero-export beroperasi sesuai persetujuan yang berlaku.

As-built, settings, warranty, test dossier dan training diserahkan.

Owner menerima akses monitoring penuh dan hak ekspor data.

# 8. JADWAL PELAKSANAAN

Peserta wajib menyampaikan jadwal rinci. Target Owner adalah penyelesaian maksimum 12 minggu setelah Notice to Proceed, tidak termasuk keterlambatan persetujuan PLN atau force majeure yang terbukti.

| Tahap | Target Minggu |
| --- | --- |
| Site survey dan design basis | 1-2 |
| Detailed engineering dan approval | 2-4 |
| Procurement dan delivery | 3-8 |
| Instalasi mekanikal/elektrikal | 8-10 |
| Testing dan commissioning | 11 |
| Training, dossier dan handover | 12 |

Bidder harus menyatakan critical path, long-lead item, jadwal pengajuan dokumen, kebutuhan shutdown MDB, dan dependensi terhadap Owner/PLN.

# 9. KUALIFIKASI PESERTA TENDER

Badan usaha dan tenaga teknik sesuai ketentuan ketenagalistrikan yang berlaku.

Pengalaman minimum tiga proyek PLTS/hybrid yang sebanding dalam lima tahun terakhir, atau justifikasi kompetensi yang dapat diterima Owner.

Memiliki engineer listrik, supervisor instalasi, QA/QC dan personel SHE yang kompeten.

Memiliki dukungan resmi atau hubungan layanan dengan produsen inverter dan baterai yang ditawarkan.

Mampu menyediakan alat ukur terkalibrasi, method statement, ITP dan commissioning engineer.

Tidak memiliki konflik kepentingan dan bersedia mengikuti site visit serta klarifikasi teknis.

| Dokumen Kualifikasi | Wajib |
| --- | --- |
| Legalitas badan usaha dan perizinan relevan | Ya |
| Company profile dan organisasi proyek | Ya |
| Daftar pengalaman dan referensi | Ya |
| CV personel kunci dan sertifikat kompetensi | Ya |
| Surat dukungan/authorization vendor | Untuk inverter dan baterai |
| Daftar alat uji dan kalibrasi | Ya |
| Laporan keuangan/kemampuan finansial | Sesuai kebijakan Owner |
| Daftar litigasi/blacklist | Deklarasi |

# 10. PERSYARATAN PENAWARAN

Penawaran disampaikan dalam dua bagian: teknis dan komersial. Harga tidak dicantumkan dalam dokumen teknis apabila Owner menggunakan evaluasi dua sampul.

## 10.1 Penawaran Teknis

Executive summary dan konfirmasi lingkup turnkey.

Completed technical compliance sheet dan daftar deviasi.

Datasheet model-spesifik, certificate, battery compatibility dan warranty.

Preliminary SLD, layout, BOM, load/backup assumptions dan energy simulation.

Metode pelaksanaan, ITP, SHE plan dan commissioning procedure outline.

Jadwal, organisasi proyek, pengalaman, layanan purnajual dan spare strategy.

## 10.2 Penawaran Komersial

Lump-sum total installed cost beserta breakdown material, jasa, pajak dan contingency.

Unit price untuk item utama, opsi tambahan baterai, extension warranty dan O&M.

Masa berlaku harga, lead time, syarat pembayaran, exclusion dan asumsi komersial.

Model ekonomi 20 tahun: energy saving, OPEX, battery/inverter replacement, SPP, NPV, IRR dan LCOE.

# 11. EVALUASI PENAWARAN

Evaluasi dilakukan dua tahap: pemeriksaan persyaratan wajib, kemudian penilaian teknis-komersial. Penawaran yang gagal pada persyaratan keselamatan, grid-interactive function, battery compatibility atau zero-export dapat dinyatakan gugur.

| Aspek | Bobot |
| --- | --- |
| Kepatuhan design basis dan fungsi sistem | 20% |
| Kualitas peralatan dan compatibility | 20% |
| Engineering, proteksi dan dokumentasi | 15% |
| Metode instalasi, SHE, QA/QC dan commissioning | 15% |
| Pengalaman, jadwal, warranty dan after-sales | 10% |
| Harga terevaluasi dan lifecycle cost | 20% |
| Total | 100% |

Nilai teknis minimum yang direkomendasikan: 75 dari 100 sebelum pembukaan/normalisasi harga. Owner berhak melakukan klarifikasi, negosiasi, verifikasi referensi dan meminta demonstrasi kompatibilitas.

## 11.1 Persyaratan Gugur Minimum

Bukan true grid-interactive hybrid atau tidak mempunyai anti-islanding.

Tidak dapat menyediakan zero-export meter/CT dan fail-safe.

Baterai tidak didukung compatibility resmi atau tidak mempunyai BMS communication.

Rating PV string melampaui batas tegangan/arus inverter.

Tidak menyertakan proteksi utama, grounding, essential-load panel atau commissioning.

Penawaran bersyarat yang menghilangkan tanggung jawab keselamatan/kelengkapan turnkey.

# 12. PERSYARATAN KOMERSIAL DAN GARANSI

| Klausul | Persyaratan Rekomendasi |
| --- | --- |
| Jenis harga | Lump sum fixed price berdasarkan scope dan site visit. |
| Masa berlaku penawaran | Minimum 60 hari kalender. |
| Pembayaran | Berbasis milestone terukur: delivery accepted, mechanical completion dan provisional acceptance. |
| Retensi | 5-10% sampai punch closure/final acceptance, sesuai kebijakan Owner. |
| Pajak | Ditampilkan terpisah dan sesuai ketentuan. |
| Performance security | Sesuai kebijakan Owner dan nilai kontrak. |
| Liquidated damages | Dapat diterapkan untuk keterlambatan yang menjadi tanggung jawab kontraktor. |
| Workmanship warranty | Minimum 24 bulan sejak provisional acceptance. |
| Response time | Remote response <=1 hari kerja; site response <=3 hari kerja atau SLA yang ditawarkan. |
| Spare/support | Availability spare dan dukungan minimum selama masa warranty; roadmap setelah warranty disampaikan. |

## 12.1 Opsi yang Wajib Dihargakan Terpisah

Baterai kedua sehingga total nominal 10,24 kWh.

Extension warranty inverter dan baterai.

Irradiance dan module-temperature monitoring.

O&M tahunan selama 3 dan 5 tahun.

Satu modul PV spare.

Upgrade essential-load capability bila diperlukan.

# 13. TANGGUNG JAWAB OWNER DAN BATAS LINGKUP

| Owner | Kontraktor |
| --- | --- |
| Memberikan akses lokasi, data tagihan dan panel eksisting. | Memverifikasi seluruh data sebelum desain final. |
| Menetapkan daftar beban prioritas dan target backup. | Memastikan rating EPS, baterai dan proteksi memenuhi target. |
| Memberikan keputusan/approval dokumen dalam waktu yang disepakati. | Menyusun dan mengajukan dokumen lengkap sesuai jadwal. |
| Menanggung biaya PLN/izin tertentu jika dinyatakan dalam kontrak. | Mendukung proses teknis, pengujian dan dokumen yang menjadi scope. |
| Menyediakan koneksi internet bila menggunakan jaringan Owner. | Menyediakan dongle/logger, konfigurasi dan serah terima akses. |
| Memberikan lokasi peralatan yang aman. | Memverifikasi ventilasi, beban lantai/rack, banjir dan clearance. |

Pengecualian yang tidak dicantumkan dalam daftar deviasi dianggap termasuk sepanjang diperlukan agar sistem aman, lengkap, kompatibel dan berfungsi sesuai tujuan tender.

# LAMPIRAN A - FORM TECHNICAL COMPLIANCE

| No. | Persyaratan | Ditawarkan | Comply | Referensi/Deviasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV minimum 3.000 Wp | — | Yes/No | — |
| 2 | Hybrid inverter 1 fasa 5 kW, 2 MPPT | — | Yes/No | — |
| 3 | True grid-interactive dan anti-islanding | — | Yes/No | — |
| 4 | Smart battery LFP 51,2 V-100 Ah | — | Yes/No | — |
| 5 | BMS CAN/RS485 dan compatibility resmi | — | Yes/No | — |
| 6 | Zero-export CT/smart meter dan fail-safe | — | Yes/No | — |
| 7 | Dedicated EPS/essential-load output | — | Yes/No | — |
| 8 | Protection DC, AC dan battery lengkap | — | Yes/No | — |
| 9 | PUIL/IEC compliance dan certificates | — | Yes/No | — |
| 10 | Engineering, installation, commissioning, training dan as-built | — | Yes/No | — |
| 11 | Workmanship warranty minimum 24 bulan | — | Yes/No | — |
| 12 | Model ekonomi 20 tahun | — | Yes/No | — |

# LAMPIRAN B - DAFTAR DEVIASI, EXCLUSION DAN ASUMSI

| No. | Klausul/Item | Jenis | Uraian | Dampak Harga/Jadwal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | Deviation/Exclusion/Assumption | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |

Apabila tidak ada deviasi, peserta wajib menulis “NIL - Penawaran memenuhi seluruh persyaratan tender”.

# LAMPIRAN C - PRICE SCHEDULE

| WBS | Uraian | Qty | Unit | Unit Price | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV module minimum 3.000 Wp | 1 | lot | — | — |
| 2 | Hybrid inverter 5 kW + meter/CT | 1 | set | — | — |
| 3 | Smart battery 5,12 kWh | 1 | set | — | — |
| 4 | Mounting dan struktur | 1 | lot | — | — |
| 5 | Proteksi DC/AC/battery dan panel EPS | 1 | lot | — | — |
| 6 | Kabel, connector, tray dan grounding | 1 | lot | — | — |
| 7 | Engineering, installation dan commissioning | 1 | lot | — | — |
| 8 | Permit/SLO/PLN support sesuai scope | 1 | lot | — | — |
| 9 | Training, dossier dan spare | 1 | lot | — | — |
| 10 | Pajak | 1 | lot | — | — |
|  | TOTAL INSTALLED COST |  |  |  | — |

## Opsi Harga

| Opsi | Uraian | Harga |
| --- | --- | --- |
| O-1 | Baterai kedua 5,12 kWh termasuk fuse, cable, rack dan commissioning | — |
| O-2 | Extension warranty inverter | — |
| O-3 | Extension warranty baterai | — |
| O-4 | Monitoring irradiance dan module temperature | — |
| O-5 | O&M 3 tahun | — |
| O-6 | O&M 5 tahun | — |

# LAMPIRAN D - JADWAL DAN MILESTONE

| Aktivitas | Mulai | Selesai | Durasi | Dependensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Site survey | — | — | — | NTP/akses |
| Engineering | — | — | — | Survey |
| Approval | — | — | — | Owner review |
| Procurement | — | — | — | Approved vendor data |
| Installation | — | — | — | Material delivered |
| Commissioning | — | — | — | MC |
| Handover | — | — | — | PAC |

# LAMPIRAN E - COMMISSIONING RECORD SUMMARY

| Test | Nilai/Status | Acceptance | Witness |
| --- | --- | --- | --- |
| PV Voc dan polarity | — | Pass | — |
| PV insulation resistance | — | Pass | — |
| MPPT voltage/current | — | Within limits | — |
| BMS communication | — | Stable | — |
| Battery charge/discharge | — | Within limits | — |
| Zero-export | — | Meet agreed limit | — |
| Anti-islanding | — | No backfeed | — |
| Transfer time | — | Meet bid guarantee | — |
| Load step/motor start | — | Stable | — |
| RCD grid/island | — | Pass | — |
| Thermography | — | No critical hotspot | — |
| PPI/performance | — | >= agreed target | — |

# LAMPIRAN F - FORM PERNYATAAN PESERTA

Kami menyatakan telah membaca seluruh dokumen tender, mengikuti/meninjau kondisi lokasi, dan memasukkan seluruh pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan sistem PLTS hybrid yang lengkap, aman, kompatibel, dan siap operasi.

Kami menyatakan seluruh deviasi, exclusion, dan asumsi telah dicantumkan secara eksplisit. Hal yang tidak dicantumkan dianggap comply dan termasuk dalam harga.

Kami menjamin data teknis, sertifikat, warranty, dan compatibility yang disampaikan adalah benar dan dapat diverifikasi.

Nama Perusahaan : ______________________________
Nama/Posisi     : ______________________________
Tanggal         : ______________________________
Tanda Tangan    : ______________________________
Stempel         : ______________________________

# REFERENSI

[R1] Kementerian ESDM RI, Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang IUPTLU untuk Kepentingan Umum.

[R2] Badan Standardisasi Nasional, PUIL 2020 / SNI 0225 series, bagian yang relevan.

[R3] IEC 62548-1:2023 + Amendment 1:2025, Photovoltaic arrays - Design requirements.

[R4] IEC 60364-7-712:2025, Low-voltage electrical installations - Solar photovoltaic power supply installations.

[R5] IEC 60364-6:2016, Low-voltage electrical installations - Verification.

[R6] IEC 62446-1:2016 + Amendment 1:2018, PV systems - Documentation, commissioning tests and inspection.

[R7] IEC 62446-2:2020, Maintenance of grid-connected PV systems.

[R8] IEC 61724-1:2021 dan IEC TS 61724-2:2025, PV performance monitoring and power performance index.

[R9] IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011 dan IEC 62116:2014, inverter safety and islanding prevention.

[R10] IEC 62619:2022 dan IEC 63056:2020, lithium battery safety for industrial and energy storage applications.